| инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взамен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сь и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпи |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |  |
|  | Изм. Кол.уч Лист №док |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| л. | Разраб. | Егоров |  | 11.2013 | Стадия | Лист | Листов |  |
| од |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| № п | Проверил | Спиридонов |  | 11.2013 | Паспорт |  |  |  |
| Инв. |  |  |  |  |  | ООО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Унисервис» |  |  |
|  | Н. контр. | Петров |  | 11.2013 |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Введение

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, правилами мон-тажа и эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает эффективную безопасную работу оборудования, а так же выполнение санитарных и экологических требований.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Содержание

| 1. | Общие сведения |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основные технические характеристики |  | 5 |  |
| 3. | Комплект поставки |  | 7 |  |
| 4. | Описание и работа установки |  | 8 |  |
| 5. | Привязка |  | 9 |  |
| 6. Монтаж |  |  | 10 |  |
| 7. | Подготовка к работе и запуск установки |  | 11 |  |
| 8. | Указания по безопасности |  | 12 |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт |  | 14 |  |
| 10. |  | Гарантийные обязательства | 15 |  |
| 11. |  | Свидетельство о приемке | 16 |  |
| 12. |  | Сведения о консервации | 17 |  |
| 13. |  | Свидетельство об упаковке | 18 |  |

Приложения:

- Приложение №1. Схемы привязки УКО. Габаритный чертеж. Применение тепловых камер для отстаивания сточных вод. Визуализация.

- Приложение №2. Сертификат соответствия.

- Приложение №3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - Общие сведения

- Установка комплексной очистки сточных вод УКО от нефтепродуктов и взвешен-ных веществ является природоохранным объектом и предназначена для локальной очистки сточных вод автомоек, гаражей, сервисов технического обслуживания авто- и мототранспор-та, ливневых вод автотранспортных предприятий, автозаправочных станций и т.д. от нерас-творенных нефтепродуктов жиров и взвешенных веществ.

- Обязательным требованием при очистке сточных вод, содержащих жиры, ПАВы, другие органические загрязнения, является требование их дальнейшей обработки на сооруже-ниях биологической очистки.

- При очистке нефтесодержащих сточных вод рекомендуется проведение их после-дующей глубокой сорбционной очистки.

- Очистка сточных вод может осуществляться с применением различных химических реагентов (коагулянтов, флокулянтов) или без таковых в зависимости от типа очищаемых стоков и требований, предъявляемых к качеству их очистки.

- В зависимости от выбранной потребителем технологии обработки сточной воды, УКО может быть применена совместно с оборудованием для очистки, использующим другие методы (например, электрокоагуляцию, гальванокоагуляцию, нейтрализацию и др.).

- УКО предназначена для эксплуатации только в закрытых производственных поме-щениях, при температуре воздуха в помещении +5… +35 ºС и влажности 65% (при темпера-туре 20 ºС).

- На очистные сооружения серии «УКО» имеются:

- Сертификаты соответствия (Приложение №2);

- Санитарно-эпидемиологическое заключение (Приложение №3);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

- Основные технические характеристики

- Номинальные параметры установок УКО*

|  |  | Таблица 2.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение пара- |  |  |
| Параметры |  | метра УКО |  |  |
| Производительность установки по очищаемой воде | ( м3/ч ) | 5 |  |  |
| Установленная электрическая мощность | ( кВт ) | 4,0 |  |  |
| Степень очистки | ( % ) | 99 % |  |  |
| Рабочее давление водовоздушной смеси | ( мПа ) | 0,4 |  |  |
| Габаритные размеры | ( мм ) |  |  |  |
| Длина (с блоком доочистки) |  | 5600 |  |  |
| ширина |  | 1500 |  |  |
| высота |  | 2100 |  |  |
| Масса установки | ( кг ) |  |  |  |
| сухая |  | 7800 |  |  |
| залитая |  | 15000 |  |  |
| Частота тока эл. сети | ( Гц ) | 50 |  |  |
| Напряжение | ( В ) | 220 |  |  |

*Номинальные параметры могут быть изменены (по возможности) на основании ТЗ Заказчи-ка.

Установка  изготовлена в  климатическом  исполнении  __УХЛ__  и категории  эксплуатации

_3.1_ по ГОСТ 15150 - 69.

Примечания:

В паспорте не отражаются незначительные конструктивные изменения в изделиях, внесенные изготовителем после его подписания к выпуску, а также изменения по комплектующим изде-лиям и документации, поступающей с ними.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

- Характеристика сточных вод

Таблица 2.2.

|  |  |  |  | Исходные |  |  | Температура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | концентрация | концентрация |  |  |  |  |
| № |  |  |  | нефтепродуктов | взвешенных | ве- | мин | мах |  |
|  |  | среды |  |  | ществ |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мг/л | мг/л |  | С | С |  |
|  | Вода | загрязненная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нефтепродуктами |  | и | 900 | 3000 |  | +1,0 | + 40 |  |
|  | взвешенными веще- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ствами |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

3.  Комплект поставки

| 1. | Флотатор в сборе | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Фильтр механический | 1 | шт. |
| 3. | Фильтр сорбционный | 1 | шт |
| 4. | Насос консольный |  | 2 шт. |
| 5. | Насос промывки "Дренажник"170\9 |  | 5 шт |
| 6. | Насос перистальтический |  | 2 шт |
| 7. | Бидоны для реагентов |  | 2 шт |
| 8. | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |
| 9. | Сертификат соответствия |  | 1 шт |

Спецификация комплекта поставки может быть изменена, в зависимости от технических пока-зателей объекта и технического задания Заказчика.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

    - Описание и работа установки

  - Принципиальная схема установки УКО приведена на рис.

      - состав установки входят следующие аппараты:

- флотационная емкость и тонкослойный отстойник в сборе;

- фильтр механической очистки;

- фильтр сорбционный.

4.2. Работа установки

Загрязненные сточные воды собираются в приямке. Загрязненная вода насосом подает ся в установку, где последовательно проходит различные стадии очистки. Первой стадией очистки сточных вод является флотация. Затем вода самотеком поступает в тонкослойный отстойник и далее в фильтр механической очистки. Выделившийся, при флотации нефтешлам накапливается в шламосборнике. Осветленная вода поступает на доочистку в блок механиче-ских и сорбционных фильтров и далее в накопительную емкость или на слив.

Предварительно перед началом работы емкости аппаратуры должны быть залиты водой. В рабочем режиме погружной насос 8 забирает воду из приямка и подает ее во флотационную емкость 1. Дозировочные насосы подачи реагентов забирают раствор из канистр и вводят его в флотационные емкости 1,3,4. Технологический насос 13 забирает воду из флотатора 3 и через дроссели сбрасывает ее в установку, подпитывая воздухом. За счет флотации из воды удаляется шлам в виде пены. Крупная взвесь за счет коагуляции оседает на дно аппаратуры и тонкослой-ного отстойника 2, которая в последствии удаляется насосом удаления осадка. Отстоявшаяся в тонкослойном отстойнике вода поступает на фильтрацию в механический 5 и сорбционные 6 фильтры. Погружные насосы 9 и 10 забирают воду из флотаторов 3 и 4, промывая их сбрасы-вают воду в тонкослойный отстойник 2 и затем во флотатор 1 удаляя из них грязь. Сорбцион-ный фильтр 6 промывается погружным насосом 12 забирая воду из накопительного бака 7 и сбрасывает ее в отстойник с обратным клапаном 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - Привязка

- Габаритный чертеж и схема типовой привязки установки представлен в Приложении №1.

- УКО устанавливается в отдельном отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5 °С, защищенном от влаги. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией и освещением.

- УКО устанавливается на ровный бетонный пол или металлическую площадку.

5.3. С передней стороны установки предусматривается зона обслуживания – не менее 0,8 м.

- Подача сточной воды в УКО осуществляется погружным либо надземным насосом, уста-новленным непосредственно в приемном резервуаре сточной воды.

- Применение реагентной обработки сточной воды предусматривается при высоких исход-ных концентрациях загрязнений, либо повышенных требованиях к степени очистки. Доза рас-твора хим. реагента (реагентов) устанавливается на основании технологических исследова-ний, либо при проведении пусконаладочных работ. Растворы реагентов подаются, как прави-ло, насосами-дозаторами.

- При использовании УКО для очистки других типов сточных вод руководствуются приня-той пользователем технологией очистки с соблюдением требований настоящего паспорта.

- Для сбора образующегося в процессе очистки флотошлама и осадка в непосредственной близости от флотатора следует установить накопитель шлама. Вывоза шлама из накопителя следует производить механизированным способом (спецавтотранспортом).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - Монтаж

- К монтажу УКО следует приступать после завершения общестроительных и отделочных работ в помещении во избежание повреждения оборудования, попадания мусора и грязи в ем-кости и электронасосное оборудование.

- Для перемещения и установки на рабочее место предусматривается грузоподъемное обо-рудование.

6.2.1. Перемещение оборудования производится либо краном, либо погрузчиком.

- УКО монтируется на специально подготовленное место (ровный бетонный пол, либо ме-таллическую площадку) на общей жесткой раме и выставляется по уровню с помощью метал-лических подкладок. При этом отклонение от горизонтальности крайних точек должно со-ставлять не более 5 мм. Правильность установки проверяется при заполнении емкости водой при приведении пусконаладочных работ.

- При монтаже не допускается деформация элементов установки, т. к. это может привести к его нестабильной работе.

6.5  Присоединение внешних трубопроводов производится согласно рабочей документации.

6.6. Электрооборудование установок служит для их подключения к трехпроводной сети од-нофазного переменного тока с заземленной нейтралью напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

6.8. Подключение электропитания производится согласно правилам устройства электроуста-новок (ПУЭ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - Подготовка к работе и запуск установки

- Перед запуском оборудование выдержать в теплом помещении в течение суток, во избежание образования конденсата и нарушения работы электрооборудования.

- Перед запуском установки убедиться в соответствии произведенных монтажных ра-бот требованиям настоящего паспорта.

- Проверить надежность крепления основных узлов и агрегатов, исправность меха-низма шламоудаления флотатора.

- Залить флотатор чистой водой. В отдельных случаях допускается при первоначаль-ном пуске флотатора заливать сточную воду.

- Включить подающий насос и отрегулировать его производительность в пределах

3,6…4,4 м3/час.

- Необходимость применения хим. реагента определяется значениями концентраций загрязнений сточных вод и требованиями к качеству очищенной воды.

- Дальнейшее включение (отключение) насосного агрегата осуществляется в автома-тическом режиме при помощи блока автоматического управления, в зависимости от количе-ства стоков, подаваемых во флотатор погружным насосом.

- Перед транспортировкой флотатора с целью перемещения на другое место эксплуа-тации, либо перед длительной остановкой следует слить воду из всех емкостей установки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

- Указания по безопасности

8.1.Установки УКО по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.026.0 - 77 и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

8.2. К монтажу и эксплуатации установок должны допускаться только квалифициро-ванные механики, знающие конструкцию установки и обладающие определенным опытом по ее обслуживанию.

8.3.С целью безопасной работы установки предусмотрено:

  - ограждение вращающихся частей электродвигателя и насоса;

  - в случае необходимости, работа установки может быть остановлена путем нажатия кнопки «Стоп», установленной в удобном для эксплуатации месте.

- К  управлению установкой допускается обслуживающий персонал не моложе 18

лет, прошедший медицинский осмотр, изучивший настоящее руководство по экс-плуатации и прошедший инструкцию по технике безопасности, а также стажировку по безопасным приемам работы.

8.5.Обслуживающий персонал  обязан:

  - знать устройство и назначение органов управления и настройки установки ;

    - уметь определять неисправности установки;

    - содержать в чистоте рабочую зону;

    - иметь необходимые инструменты и материалы для уборки рабочей зоны, чистки и регулировки узлов установки.

- Перед началом работы проверить:

      - наличие и надежность крепления ограждений

      - состояние изоляции проводов ;

    - наличие заземления;

    - освещенность и чистоту рабочей зоны, а также отсутствие посторонних предметов на установке и в рабочей зоне.

ВНИМАНИЕ !

При необходимости чистки или регулировки установки во время работы все опе-рации, связанные с движущимися деталями, производить только после выключения установки.

Для проведения ремонта и чистки обесточить установку и рядом с пусковой кноп-кой вывесить табличку « Не включать ! Работают люди ».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать на установке без подпитки ее водой;

  - включать незаполненную водой установку;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - работать при снятых ограждениях;

- оставлять установку на длительное время без присмотра;

- допускать к работе посторонних лиц;

- работать при наличии неисправностей;

- работать при отсутствии заземления;

- производить чистку, смазку, и ремонтные работы на работающем оборудовании.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается пуск насоса не заполненного водой. Насос допускает работу на за-крытой задвижке на нагнетание не более 3 минут.

8.7. Администрация предприятия, эксплуатирующего установку, должна контролиро-вать соблюдение установленных правил техники безопасности и принимать меры к устранению всего, что может вызвать несчастные случаи.

Электробезопасность.

- Оборудование должно быть заземлено, подключение электропитания выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

- Все ремонтные работы производить только при отключенном электропитании.

- После проведения монтажных или ремонтных работ к эксплуатации оборудо-вания приступать только после проведения испытаний по электробезопасности (из-мерение: сопротивления между заземляющим болтом и любой металлической нето-коведущей частью оборудования; сопротивления изоляции между токоведущими цепями и корпусом оборудования; испытание изоляции токоведущих цепей на про-бой).

- Категорически запрещается эксплуатация оборудования без заземления.

- При аварийном отключении установки ее необходимо обесточить, выдернув вилку из розетки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - Техническое обслуживание и ремонт

- Ежедневное техническое обслуживание включает:

- Визуальный контроль состояния электропроводки и заземления; возможных утечек по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям; контроль давления в сатураторе по манометру;

- Контроль надежности крепления узлов и деталей установки на корпусе;

- Контроль степени засорения фильтров;

- Проверку степени нагрева корпусов электродвигателей насосов контактным термометром;

температура не должна превышать 80С; 9.2. Ежемесячное техническое обслуживание включает:

- очистку электродов датчика уровней;

- проверку крепления оборудования на общей раме;

- промывку полостей всех емкостей;

9.3. Техническое обслуживание электронасосных агрегатов проводить в соот-ветствии с требованиями технических паспортов на эти изделия.

9.4. Перед запуском оборудования после длительных перерывов в работе, провести промывку емкостей и фильтров.

9.5. При эксплуатации установки в соответствии с требованиями, изложен-ными в предыдущих разделах межремонтный цикл равен 1,5 годам при непрерывной ра-боте.

9.6.	Типовые работы выполняемые при плановых ремонтах.

Осмотр:

- наружный осмотр без разборки аппаратов для выявления дефектов;

- проверка герметичности фланцевых соединений;

- регулировочные работы.

Текущий ремонт:

- частичная разборка узлов агрегатов, проверка технического состояния, смазка подшипни-ков качения;

- замена изношенных деталей;

- выявление деталей, требующих замены или восстановление при ближайшем плановом ремонте.

Средний ремонт:

- работы, проводимые при текущем ремонте;

- чистка и окраска наружных и внутренних поверхностей водостойкой краской;

- замена изношенных деталей.

Капитальный ремонт:

- работы, выполняемые при среднем ремонте;

- очистка деталей их разбраковка с выявлением дефектов и способов ремонта;

- составление дефектной ведомости;

- восстановление или замена изношенных деталей;

- окраска установки;

- проверка работы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

  - Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации установки типа УКО составляет 12 месяцев с

даты покупки.

- ООО «Унисервис» гарантирует:

а) соответствие технических характеристик установки данным, приведѐнным в разделе 2 настоящего паспорта;

б) безотказную работу установки при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения;

в) устранение в кратчайший технически возможный срок неполадок, а также замену деталей из ремонтного ЗИП.

- Гарантийному ремонту не подлежат установки:

- с неисправностями, возникшими по причине неправильного подключения к электросети, работы без воды, отсутствия надлежащей защиты, неправильно выполненного монтажа, небрежного обращения;

- при наличии механических повреждений;

- отремонтированные или разобранные покупателем в течение гарантийнного срока;

- при неправильном выборе установки.

Замена деталей из комплекта ЗИП не является причиной для рекламации.

Реквизиты изготовителя:

ООО «Унисервис» 109651 г. Москва, ул .Иловайская, д. 4, т.664-04-37.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

11.Свидетельство о приемке

Установка комплексной очистки сточных вод _______________ УКО _____________

заводской номер ______________ соответствует техническим условиям

___________________ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

_______________________________________________________________________

( подпись лица ответственного за приемку)

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

12. Сведения о консервации

Установка УКО ______________________  заводской номер ____________________

подвергнута консервации.

Срок консервации    _______________   год

Дата консервации     _______________

Вариант защиты В З - 1

Категория условий хранения  - 5 по ГОСТ 15150 - 69

Консервацию произвел    _______________________

Оборудование после консервации принял   _______________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

13.Свидетельство об упаковке

Установка УКО _____________________ заводской номер  ________________________

упакована__________________________________________________________________

( наименование или шифр предприятия )

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки  ______________________

Упаковку произвел  ___________________

Изделие после упаковки принял  _________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Приложение № 1

Схемы привязки УКО. Габаритный чертеж. Визуализация.

Типовая схема №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Типовая схема №1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Типовая схема №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Типовая схема №2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Типовая схема №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Применение тепловых камер для отстаивания сточных вод.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

|  | Характеристики тепловых камер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка изделия | L, Длина, | B, Ширина, | H, Высота, | Вес, тн | Кол-во, шт |  |
|  | мм | мм | мм |  |  |  |
| Тепловая камера 1,8 х 1,8 х 2,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ВБК 1,8 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  | 450 |  |  | 1,93 |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СБК 1,8 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  | 700 |  |  | 1,75 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 1,8 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  | 450 |  |  | 2,1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая камера 2,6 х 2,6 х 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 2,6 |  |  |  |  | 2860 |  |  | 2860 |  | 380 |  |  | 3,95 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 2,6 |  |  |  |  | 2860 |  |  | 2860 |  | 1285 |  |  | 4,53 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 2,6 |  |  |  |  | 2860 |  |  | 2860 |  | 680 |  |  | 5,83 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая камера 3,0 х 3,0 х 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 3,0 |  |  |  |  | 3260 |  |  | 3260 |  | 380 |  |  | 5,25 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 3,0 |  |  |  |  | 3260 |  |  | 3260 |  | 1385 |  |  | 5,6 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 3,0 |  |  |  |  | 3260 |  |  | 3260 |  | 530 |  |  | 5,4 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая камера 2,5 х 4,0 х 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 4,0/2,5х0,8 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПК 2,5 |  |  |  |  | 1430 |  |  | 180 |  | 2000 |  |  | 1,28 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая камера 2,5 х 4,0 х 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 4,0/2,5х0,8 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПК 2,5 |  |  |  |  | 1430 |  |  | 180 |  | 2000 |  |  | 1,28 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая камера 4,0 х 4,0 х 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 4,0-1 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 4,0/2,5х0,8 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СПК 4,0 |  |  |  |  | 2870 |  |  | 180 |  | 2000 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НБК 4,0-3 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая камера 4,0 х 4,0 х 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 4,0 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБК 4,0-1 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СБК 4,0/2,5х0,8 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | Изм. | Кол.уч |  |  | Лист | №док | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

|  | СБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПК 4,0 |  | 2870 |  |  | 180 |  | 2000 |  |  | 2,58 |  | 4 |  |  |
|  | НБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |
|  | НБК 4,0-3 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 1 |  |  |
|  | Тепловая камера 4,0 х 5,5 х 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |
|  | ВБК 4,0-1 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |
|  | СБК 4,0/2,5х0,8 |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |
|  | СПК 5,5 |  | 4320 |  |  | 180 |  | 2000 |  |  | 3,88 |  | 2 |  |  |
|  | НБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |
|  | НБК 4,0-3 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |
|  | Тепловая камера 4,0 х 5,5 х 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 2,58 |  | 2 |  |  |
|  | ВБК 4,0-1 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |
|  | СБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 4,0 |  | 2 |  |  |
|  | СБК 4,0/2,5х0,8 |  | 4320 |  |  | 700 |  | 2000 |  |  | 3,7 |  | 2 |  |  |
|  | СПК 5,5 |  | 4320 |  |  | 180 |  | 2000 |  |  | 3,88 |  | 4 |  |  |
|  | НБК 4,0 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |
|  | НБК 4,0-3 |  | 4320 |  |  | 1430 |  | 400 |  |  | 3,2 |  | 2 |  |  |

4 ФС  - 5. 03. 00. 000 ПС

Изм.  Кол.уч  Лист  №док    Подп.    Дата

Лист

26

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

Визуализация.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ФС - 5. 03. 00. 000 ПС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30298 |  |
|  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №док | Подп. | Дата |  |  |  |